СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

(в новой редакции)

с. Красносельское - 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	1

Введение…………………………………………………………………………………………………   4

16

1.1	Раздел «Технико-экономическое состояние системы водоснабжения»	16

1.1.1 Описание структуры водоснабжения муниципального образования и  деление территорий на эксплуатационные зоны.	16

1.1.2  Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.	22

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.	22

1.1.4   Результаты технического обследования централизованных  систем водоснабжения.	22

1.1.5   Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	25

1.1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.	26

1.2	Раздел «Направления развития системы водоснабжения»	27

1.3	Раздел «Баланс водоснабжения и потребления воды»	27

1.3.1   Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.	27

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.	30

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.	30

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	31

1.3.5	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	32

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	32

1.3.7   Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития села.	33

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.	35

1.3.9. Сведения об ожидаемом потреблении воды	35

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.	44

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжения по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.	40

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.	49

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.	50

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.	50

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	52

1.4	Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения»	53

1.5	Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения»	60

1.6	Раздел «Оценка объема капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения»	63

1.7	Раздел «Целевые показатели развития водоснабжения»	64

1.8	Раздел «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения»	68

Глава 2. Схема водоотведения	69

2.1	Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения»…………………………………63

2.2  Раздел «Балансы сточных вод» ……………………………………………………………………66

2.3 Раздел «Прогноз объема сточных вод» ……………………………………………………………67

2.4	Раздел «Предложения по строительству объектов централизованной системы водоотведения»	70

2.5	Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству канализации»…………….71

2.6	Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях при строительстве централизованной системы водоснабжения»	74

2.7	Раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»	75

2.8 Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения"…………………………………………………………………………………………...75

Приложения:

- 1.1. Характеристика сетей водоснабжения на территории с.п. Красносельское ……… 76

Введение

Сельское поселение Красносельское расположено в Прохладненском районе КБР. В состав муниципального образования входят:

- с. Красносельское с населением 1563 чел;

- с. Степное с населением 178 чел;

- с. Граничное с населением 455 чел;

- с. Придорожное с населением 37  чел.

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения с. Красносельское, с.Граничное, с. Придорожное и с. Степное является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрение энергосберегающих технологий на срок не менее 10 лет.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана по заказу администрации с.п. Красносельское на основании:

- задания на проектирование;

- исходных данных, представленных заказчиком;

-обследования существующих систем водоснабжения и водоотведения;

- проекта планировки населенного пункта.

Численность постоянного населения в населенных пунктах  принята по данным Федеральной службы государственной статистики по КБР на 01.01.2024 г.

Централизованные системы горячего водоснабжения в с.п.  Красносельское отсутствуют. Для приготовления горячей воды населением используются газовые колонки.

В школе, детсаде, столовой в с. Красносельское приготовление горячей воды осуществляется при помощи электронагревателей. В строительстве централизованных систем горячего водоснабжения в с. Красносельское, с. Граничное и с. Степное, с. Придорожное необходимости и экономической целесообразности нет.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава местной  администрации сельского поселения Красносельское.

Местонахождение объекта

Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, сельское поселение Красносельское. Нормативно-правовая база для разработки схемы.

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г №783 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда сельского поселения Красносельское в период до 2030 г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики сельского поселения Красносельское;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Красносельское;

- повышение качества питьевой воды сельского поселения Красносельское;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду сельского поселения Красносельское.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов;

строительство сетей водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения Красносельское в целом;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2025-2027 г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой;

- реконструкция существующих артезианских скважин;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения (при необходимости).

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Общие сведения

Администрация с.п.  Красносельское  Прохладненского района образована на основании постановления главы администрации Прохладненского района № 16 от 03.04.1992 года.

Предшественник - Зерносовхозский сельский Совет упразднён согласно постановлению № 16 от 03.04.1992 года.

История сельского Совета берёт своё начало с1929 года. В конце 1929 г. в  Моздокских и Прималкинских степях, на площади свыше 90 тыс. гектар был организован зерносовхоз «Прохладненский». Весной 1930 г. совхоз переименован в «Балтийский рабочий». 10 февраля 1932 г. Наркомзем СССР принял постановление «О реорганизации зерносовхозов Северо-Кавказкого края». Союззернотрест края в начале 1932 года провёл разукрупнение самых крупных хозяйств. В числе разукрупнённых был и совхоз «Балтийский рабочий».

2 марта 1932 года из него был выделен зерносовхоз «Прохладненский», позже переименованный в «Прималкинский». На основе проведённого землеустройства 31.05 1932 г. техническое совещание при Союззернотресте  Северо-Кавказкого края  утвердило границы Зерносовхозовского сельского Совета в целом, а также размещение усадеб как центральной, так и отделений.

В июле 1962 г. решением исполкома Зерносовхозовского сельского Совета депутатов трудящихся отделения совхоза были преобразованы в поселки и им присвоены названия первому Степной, второму Граничный, третьему Придорожный, центральной усадьбе Красносельский.

Современная территория СП расположена в северной части Прохладненского района в степной, равнинной зоне Кабардино-Балкарской Республики. СП Красносельское входит в состав Прохладненского муниципального района (МР). Центр поселения с. Красносельское, расположено в 21 км к северу от районного центра г. Прохладный и в 76 км к северо-востоку от  столицы республики г. Нальчик.

Статус СП Красносельское, как объединенной территории сел Красносельское, Граничное, Степное, Придорожное установлен Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики».

Схема расположения СП Красносельское

в системе Прохладненского муниципального района.

Краткая характеристика природных условий

СП Красносельское расположено в северной части Прохладненского района по обоим берегам магистрального оросительного канала «Правобережный», соединяющего канал Малка-Кура с рекой Терек.

По природно-сельскохозяйственному районированию земли СП находятся в сухостепной зоне республики (2-й агроклиматический район), по эрозионному районированию – относится к зоне ветровой эрозии (район слабой и средней ветровой эрозии).

Климат района расположения поселения  носит засушливый характер. Коэффициент увлажнения составляет 0,18-0,25. За вегетационный период выпадает около 300 мм осадков, за год около 430мм. Лето жаркое. Среднесуточная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет +240С, максимальная может достигать +420С.

Сумма активных  температур за вегетационный период составляет 36020. Продолжительность вегетационного периода 187 дней. Безморозный период длится 190 дней. Зима – умеренно-мягкая. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца января  -  -40С, хотя абсолютный минимум может достигать в отдельные годы -340С. Продолжительность периода со среднемесячной температурой воздуха ниже 00 составляет 91 день. Снежный покров неустойчивый, устанавливается лишь к концу декабря и высота его не превышает 4-9 см, а средняя из наибольших за зиму составляет 15 см. Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем, в конце февраля.

Господствующими ветрами  на данной территории являются восточные. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в марте-июле. В этот же период сильные ветры часто сопровождаются пыльными бурями, что является характерной особенностью для данного района. Характерными для этого района является также наличие суховейных процессов в летнее время, которые обусловлены вхождением сухого континентального воздуха на данную территорию. Число дней с суховеями средней интенсивности может достигать здесь 23-27.

Территория в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений, оказывающих вредное действие на рост и развитие сельскохозяйственный культур. Основными из них являются интенсивные ливневые осадки, град, пыльные бури, засуха и суховеи, заморозки, гололед, метели и другие.

Одним из наиболее характерных неблагоприятных явлений погоды являются суховеи и пыльные бури. В летний период имеют место вхождения сухого континентального воздуха, обуславливающие суховейные процессы. Пагубными являются интенсивные суховеи, так как они вызывают подсыхание растений  и «захват» зерна у хлебных злаков.

Пыльные бури возникают во время засушливого периода, часто одновременно с суховеями, но  могут наблюдаться и ранней весной, когда обычно отмечается усиление ветровой деятельности, а почва еще лишена растительности и находится в разрыхленном состоянии после обработки или посева. При пыльных бурях может происходить сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений.

Зимой сильные ветры нередко сопровождаются интенсивными метелями, при которых происходит перераспределение снежного покрова на полях, создаются оголенные участки, что может способствовать вымерзанию озимых культур.

Среднее число дней и вероятность лет с суховеями

| Станция | Тип суховеев | Среднее число дней по месяцам |  |  |  |  |  |  | Число дней за теплый период |  |  | Вероят- ность (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ІУ | У | УІ | ІУІ | УШ! | ІХ | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сре днее | Наи- боль- шее | Наи- меньшее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Прохладная | слабые | 2,1 | 6,0 | 10,2 | 12,3 | 11,7 | 5,9 | 0,6 | 48,8 | 73 | 32 | 100 |
|  | средней интенсивности | 0,3 | 1,1 | 2,7 | 6,3 | 6,2 | 1,0 | 0,1 | 17,7 | 37 | 3 | 100 |
|  | интенсивные | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 2,2 | 6 | 0 | 15 |
|  | очень интенсивные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2 | 0 | 15 |
|  | Всего | 2,5 | 7,2 | 13,2 | 19,7 | 18,6 | 7,0 | 0,7 | 68,9 | 113 | 42 | 100 |

Наибольшая повторяемость среди неблагоприятных явлений природы приходится на ливневые осадки, которые составляют около 40% всех опасных метеорологических явлений. Ущерб, наносимый, сельскому хозяйству значительными ливневыми осадками зависит от продолжительности и количества их выпадения. Ливень вызвать полегание растений, причинить механические повреждения. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней. Иногда ливневые осадки сопровождаются выпадением града, приносящим значительный ущерб сельскому хозяйству. Град наблюдается в теплую половину года, чаще всего в мае-июле.

Неблагоприятным фактором для растений являются также позднее весенние и ранние осенние заморозки.

Рельеф.  Земли СП Красносельское расположены на Терско-Кумской равнине, имеющей общий уклон на восток (юго-восток) в пределах отметок высот над уровнем моря от 255 м на западе поселения до 217 м на юго-востоке.

Характеризуется слабоволнистой поверхностью с чередованием невысоких плоских, обычно вытянутых в меридиональном направлении повышений со столь же плоскими и неглубокими понижениями

(от 0,5 м до 2 м).

Своеобразным является наличие курганов диаметром от 10 до 200 м, высотой от 1 до 8 м, обычно с плоскими вершинами, а так же округлых впадин диаметром до 8 м и глубиной до 2 м, большая часть которых (на пашне)  была спланирована.

Поверхность поселения в значительной степени изрезана густой сетью оросительных, сбросных, дренажных каналов и коллекторов, крупнейшими являются магистральный канал Правобережный и его ветвь – Бетонный.

Микрорельеф на пахотных землях представлен разъемными бороздами, следами очистки и ухода за сетью, на пастбищах – кочками, бугорками, и другими мелкими формами.

Некоторое своеобразие рельефу придает и густая сеть полезащитных лесных полос, разъединяющая пахотные  земли на прямоугольные участки, сориентированные длинными сторонами с севера на юг.

Почвы. Почти всю территорию СП согласно отчету о почвенном обследовании, проведенном в 1990 году  занимают темно-каштановые, тяжелосуглинистые и легкоглинистые почвы, карбонатные, глубокослабозасоленные, среднемощные, слабодефлированные в вариациях (по понижениям) с луговатокаштановыми карбонатными светлыми среднемощными почвами.

Почвообразующими породами для них послужило засоленные лессовидные тяжелые суглинки, древнеаллювиальные и аллювиальные отложения.

Почвообразующие породы, представленные лессовидными суглинками, характеризуются буровато-желто-палевой окраской, непрочно-комковато-порошистой структурой, средним и слабым уплотнением, часто слабой слоеватостью, большой порошистостью, хорошей водопроницаемостью, прочной  микроструктурой.

Отдельным свойством лессов является значительная просадочность, особенно в условиях переувлажнения.

Состав и свойства почвообразующих пород определяют свойства формирующихся на них почв и уровень плодородия. Механический состав почв обычно близок с механическим составом почвообразующих пород. От механического состава зависит  важные в агропроизводственном отношении показатели свойств почв: оструктуренность, степень гумусированности, пищевой режим, время наступления спелости почв, скелетность почв. Карбонатность почвообразующих пород обуславливает карбонатность почв, оказывающую влияние на состояние поглощенного комплекса (преобладания в нем кальция),  щелочную реакцию среды, обеспеченность почв подвижными формами фосфора (связывание карбонатного фосфора в труднодоступные фосфаты), водно-физические, воздушные свойства (сильное распыление пахотного слоя при частых обработках, образование во время дождей корки на поверхности, ухудшающей водо и воздухопроницаемость и т.д.).

Наличие  воднорастворимых солей в профиле почв, как правило, является следствием засоленности почвообразующих пород.

Мощность гумусового профиля составляет 50-60 см, механический состав тяжелосуглинистый (48,6% «физической глины»).

Содержание гумуса в пахотном слое находится в пределах 2,6-3,2%.

Пахотный слой этих почв не засолен, засоление отмечается в почвообразующих породах на глубинах 100 см.

Почвы пригодны  для использования под все зональные культуры. Около 1000 га этих почв пригодны также под многолетние насаждения на слаборослых подвоях и виноградники.

Средний оценочный балл почв по зерновым составляет – 59,2, мо кукурузе – 96,4.

Растительность. Естественная травянистая растительность на территории СП сохранилась небольшими участками у селений, ферм и полевых станов и представлена свиноройными  и разнотравно свиноройными настоящими степями.

Древесно-кустарниковая растительность представлена полезащитными лесополосами, с главными породами – акация белая и тополь пирамидальный.

Геология, Гидрогеология. В геологическом отношении территория поселения входит в Кабардинскую депрессию, в пределах которой выделяются стратиграфические подразделения четвертичной системы. Четвертичные осадки представлены здесь нижне, средне-и  верхнечетвертичными и современными отложениями.

В гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах юго-восточной части Терско-Кумского артезианского бассейна, иногда выделяемой в Малый Кабардинский артезианский бассейн, сложенной мощной толщей четвертичных отложений. Выделяются следующие водоносные горизонты:

- Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных отложений.

- Водоносный горизонт средне – и нижнечетвертичных отложений.

Водоносный горизонт средне и нижнечетвертичных отложений имеет распространение почти повсеместно, залегает под современными и верхнечетвертичными отложениями и содержит водонапорные воды. Водовмещающими породами являются преимущественно галечники с различными заполнителями, в меньшей степени пески с линзами глин и суглинков. Суммарная мощность водовмещающих пород от 16 до 150 м, глубины залегающей кровли – 20-100м. Нижнимводоупором служит песчано-глинистая толща апшерон-акчагыла, залегающая на глубинах от 40 до 300м, верхним  - довольно выраженный суглинисто-глинистый горизонт, залегающий в кровле среднечетвертичных  отложений. Качество вод обеспечивает возможность их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный горизонт средне и нижнечетвертичных отложений считается основным источником подземных вод на данной территории главным образом  в виду лучшей, по сравнению с предыдущим, естественной защищенностью от загрязнения. На нем базируется современное водоснабжение г. Прохладного и многих других населенных пунктов.

Подземные воды встречаются здесь на глубинах не менее 50-70 м и приурочены к слоям песков, залегающим серди глин. Многочисленными скважинами эксплуатируется преимущественно нижняя часть водоносного комплекса. Глубина скважин 150 и более метров. Дебит изменяется,  от 0,8 до 11л/сек, чаще составляя, 3-5л/сек. Качество вод хорошее. Состав преимущественно гидрокарбонатный кальциевый, гидрокарбонатно-сульфатный кальциевый. Бактериально воды не загрязнены.

Гидрография.    Естественной гидрографической сети на территории поселения нет. Искусственная гидрографическая сеть состоит из трех водохранилищ (прудов-накопителей) и сети оросительных и сбросных каналов, большая часть из-за длительной эксплуатации приняла вид естественных водоемов. Площадь прудов (с дамбами) оставляет 37.89 га. Из них с. Граничное 27,45 га, с. Степное 6,3 га и с. Красносельское 4,14 га. С запада на восток территорию с.п. Красносельское пересекает канал Правобережный общей площадью – 67,03 га.

Затопляемых и подтопляемых территорий на территории с.п. Красносельское нет. Вся территория с.п. Красносельское подвержена просадочности.

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Раздел «Технико-экономическое состояние системы водоснабжения»

1.1.1 Описание структуры водоснабжения муниципального образования и  деление территорий на эксплуатационные зоны.

В с. Красносельское, с. Граничное, с.Степное, с. Придорожное входящего в состав муниципального образования, имеются действующие системы централизованного водоснабжения.

В с. Красносельское и во всех других населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, имеются действующие системы централизованного водоснабжения. Источники водоснабжения - подземные воды, забираемые водозаборными скважинами.

Состояние систем водоснабжения следующее:

с. Красносельское

Таблица 1

Перечень скважин используемых для водоснабжения

| Наименование объекта | Год бурения | Диаметр труб | Наличие водомера | Зона санитарной охраны | Размещение скважины по с.п. | Номер скважины | Марка насоса | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артез. Скважина «Парковая» | 1990 | d 76 | да | имеется ограждение | с.Красносельское ул. Театральная | №74883 | ЭЦВ 6- 10-110 | В работе |
| Артез. Скважина «Школьная» | 1985 | d 76 | да | имеется ограждение | с.Красносельское ул. Школьная | №229-Д | ЭЦВ 6- 10-110 | В работе |
| Артез. Скважина «Заводская» | 1968 | d 76 | да | имеется ограждение | с.Красносельское ул. Заводская | №20341 | ЭЦВ 6- 16-140 | В работе |
| Арт. Скважина «Молодежная» «Новая» | 2020 | d 76 | нет | имеется ограждение | с. Красносельское ул. Молодежная | - | ЭЦВ 6- 16-110 | В работе |

Перечень водонапорных башен по с. Красносельское

| Наименование объекта | Год ввода | Объем м3 | Зона санитарной охраны | Размещение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 1985 | 12 | имеется ограждение | с. Красносельское ул. Театральная | отключена |
| Водонапорная башня | 1968 | 12 | имеется ограждение | с. Красносельское ул. Заводская | работает |
| Водонапорная башня | 2020 | 25 | имеется ограждение | с. Красносельское ул. Молодежная | работает |
| Водонапорная башня | 1968 | 12 | имеется ограждение | с. Красносельское ул. Юбилейная | отключена |

Регулирование подачи и потребления воды осуществляется при помощи стальных водонапорных башен конструкции инж. Рожновского емкостью 12 куб. м и высотой 12 м каждая. Всего водонапорных башен - 2 шт., причем одна из них требует капремонта. Водопроводная сеть частично кольцевая, частично тупиковая, с разносторонним питанием от скважин, охватывающая всех потребителей воды. Трубы водопроводной сети - стальные, пластиковые. Общая протяженность водопроводной сети - 8,6 км, заменено в 2020-2021 году 7,0 км. ветхого водопровода. Необходимо дополнительно заменить ветхий водопровод - 1,6 км. Диаметры труб 76- 1,0 км., остальная система водопровода пластиковая, диаметр труб - 110 мм. (Характеристика  сетей представлена в Приложении 1.1)

В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения с.п. Красносельское установлено следующие:

- общее техническое состояние - удовлетворительное, скважина №38368 заменена на новую скважину по ул. Молодежная с. Красносельское;

- на водозаборах установлены приборы учета воды подаваемой в сеть, ограждение зон санитарной охраны первого пояса не соответствует требованиям п. 14.4 СНиП2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения»;

общая производительность водозаборов по установленным погружным насосам (из расчета круглосуточной их работы) - 1562 м3/сут;

- паспорта на скважины отсутствуют;

- протяженность водопроводных сетей 8,6 км, из них на сегодняшний день ветхих 0,4 км;

- лицензия на право пользования недрами имеется;

системы водоснабжения всех четырех населенных пунктов муниципального образования с.п. Красносельское передана в собственность местной администрации Прохладненского муниципального района на основании  решение Совета местного самоуправления с.п. Красносельское № 70/1 от 24.07.2019 г., и  решения Совета местного самоуправления с.п. Красносельское № 6/1 от 30.11.2021 г.   эксплуатируются МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района;

- контроль качества воды осуществляется Центром СЭН г. Прохладного и ГКУ КБР Водоканал-анализ», как и в селах Граничное, Придорожное, Степное.

Таблица 2

Перечень скважин используемых для водоснабжения

| Наименование объекта | Год бурения | Диаметр труб | Наличие водомера | Зона санитарной охраны | Размещение скважины по с.п. | Номер скважины | Марка насоса | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артез. Скважина «Зеленая» | 1987 | d 76 | имеется | имеется ограждение | с. Граничное ул. Зеленая | №64817 | ЭЦВ 6- 10-110 | В работе |
| Артез. Скважина «Токовая» | 1988 | d 76 | имеется | имеется ограждение | с. Граничное ул. Гагарина | №70323 | ЭЦВ 6- 10-140 | не работает |

Перечень водонапорных башен по с. Граничное

| Наименование объекта | Год ввода | Объем м3 | Зона санитарной охраны | Размещение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 1988 | 12 | имеется ограждение | с. Граничное ул. Гагарина | Является накопителем скважины «Зеленая» |

с. Граничное

Регулирование подачи и потребления воды осуществляется при помощи одной стальной башни РожновскогоV=12 m; Н=15 м.

Водопроводная сеть частично тупиковая с разносторонним питанием от скважины, охватывающая всех потребителей воды. Трубы водопровода - стальные, незначительная часть - полиэтиленовые. Общая протяженность водопроводной сети - 6,5 км, ветхой - 3,8 км. Диаметры труб - 50/100 мм. (Характеристика  сетей представлена в Приложении 1.1)

В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения с.п. Граничное установлено следующее:

- общее техническое состояние -  не удовлетворительное;

- на скважине установлены приборы учета воды подаваемой в сеть, в настоящее время в неисправном состоянии,  ограждение зон санитарной охраны первого пояса не соответствует требованиям п. 14.4 СНиП2.04.02-84*;

-общая производительность водозаборов по установленным погружным насосам (из расчета круглосуточной их работы) - 240 м3/сут;

- паспорта на скважины отсутствуют;

- лицензия на право пользования недрами имеется.

С целью обеспечения стабильного водоснабжения с. Граничное необходимо строительство следующих сооружений водоснабжения  по улице Свободы   с. Граничное:

- Двух артезианских скважин  с погружными насосами, основная и резервная;

- башня системы Рожновского БР 50-50Ус-15-1, объёмом 50 м3.;

- комплекторная трансформаторная подстанция КТП- 63/10/0,4;

- трубопровод из полиэтиленовых труб общей протяженностью 1018,9 м., диаметром 160 - 90 мм.

с. Степное

Таблица 3

Перечень скважин используемых для водоснабжения

| Наименование объекта | Год бурения | Диаметр труб | Наличие водомера | Зона санитарной охраны | Размещение скважины по СП | Номер скважины | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артез. Скважина «Балкарская» | 1990 | d 89 | нет | нет ограждения | с . Степное ул. Эскадронная | №74882 | ЭЦВ 6- 10-140 |

Регулирование подачи и потребления воды осуществляется при помощи преобразователя частоты вращения электрического насоса. Водопроводная сеть - кольцевая, частично тупиковая, охватывающая всех потребителей воды. Трубы водопровода - стальные, пластиковые общей протяженностью 6,5 км, из них ветхие - 2,1 км. Диаметры труб - 50-100 мм. (Характеристика  сетей представлена в Приложении 1.1)

В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Степное установлено следующее:

- общее техническое состояние - удовлетворительное;

- на скважинах установлены приборы учета воды подаваемой в сеть, в настоящее время в неисправном состоянии,  ограждение зон санитарной охраны первого пояса не соответствует требованиям п. 14.4 СНиП2.04.02-84*;

-общая производительность водозаборов по установленным погружным насосам (из расчета круглосуточной их работы) - 240 м3/сут;

- паспорт на скважину отсутствует;

с. Придорожное

Перечень скважин используемых для водоснабжения

| Наименование объекта | Год бурения | Диаметр труб | Наличие водомера | Зона санитарной охраны | Размещение скважины по СП | Номер скважины | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артез. Скважина | 1986 | d 89 | имеется | имеется ограждение | с. Придорожное б/у | №239Д | ЭЦВ 6- 10-110 |

Водонапорные башни с. Придорожное

| Наименование объекта | Год ввода | Объем м3 | Зона санитарной охраны | Размещение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 1986 | 25 | Имеется ограждение | с. Придорожное б/у | работает |

Для водоснабжения используется одна скважина 1986 г. бурения №236-Д с насосом ЭЦВ 6-10-110, т.е. эксплуатируется уже 30 лет. На водозаборе имеется также водонапорная стальная башня РожновскогоV=25 м , Н=12 м . Водопроводная сеть из пластиковых труб - тупиковая, общей протяженностью 1,2 км, диаметр труб 110 мм. (Характеристика  сетей представлена в Приложении 1.1)

В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Придорожное установлено следующее:

- общее техническое состояние - удовлетворительное, требуется бурение новой резервной скважины;

- на водозаборе не установлены приборы учета воды подаваемой в сеть, ограждение зон санитарной охраны первого пояса не соответствует требованиям п. 14.4 СНиГО.04.02-84*;

- производительность водозабора по установленному погружному

о

насосу- 240 м /сут;

- паспорт на скважину отсутствует;

- лицензия на право пользования недрами имеется.

1.1.2  Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

Территорий, не охваченных  централизованной системой водоснабжения, в  сельском поселении Красносельское нет.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Сельское поселение Красносельское  состоит из четырех  технологических  зон  централизованного водоснабжения: с. Красносельское, с. Граничное, с.Степное, с.Придорожное.

1.1.4   Результаты технического обследования централизованных  систем водоснабжения.

В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения установлено следующее:

- общее техническое состояние - удовлетворительное;

- на водозаборах отсутствуют приборы учета воды подаваемой в сеть;

-ограждение первого пояса зон санитарной охраны скважин не

соответствует требованиям п. 14.4 СНиШ.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- паспорта на скважины отсутствуют;

- лицензия на право пользования недрами - имеется;

- Объекты водоснабжения переданы в собственность местной администрации Прохладненского муниципального района на основании  решение Совета местного самоуправления с.п. Красносельское № 70/1 от 24.07.2019 г., и  решения Совета местного самоуправления с.п. Красносельское № 6/1 от 30.11.2021 г.   эксплуатируются МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района;

- контроль качества воды осуществляется центром санэпидемнадзора г. Прохладного и ГКУ КБР «Водоканал-анализ». (Таблица 3)

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» раз в год проводит мониторинг и контроль качества воды по каждому селу сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» ежеквартально проводится лабораторный анализ качества питьевой воды.

Таблица 3

По проведенному анализу качества питьевой воды за 2015-2024 год можно сделать выводы, что питьевая вода соответствует санитарным нормам.

Водоподготовка питьевой воды не проводится. Так как анализы воды показывают о соответствии всем санитарным нормам. Ежеквартально филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Прохладненском районе проводит лабораторный анализ воды. Так же проводится мониторинг качества питьевой воды.

Централизованная система горячего водоснабжения в с. п. Красносельское отсутствует. Для приготовления горячей воды население использует газовые колонки. В школе, в детском саде для нужд пищеблоков используются электронагреватели, как и в других общественных зданиях (амбулатория, гостиница и др.)

В строительстве централизованной системы горячего водоснабжения необходимости нет.

1.1.5   Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Основной причиной замерзания воды в сетях водоснабжения населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики является завышенная глубина заложения труб водоводов. Большая часть из них (90%) это дворовые вводы от уличных водоводов к жилым домам, которые укладываются в грунт на глубину 0,5 ÷ 1,0 м.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 8.42 «Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 метра больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры». В Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики в среднем глубина промерзания грунта, при температурах наружного воздуха -20° ÷ -30°С, составляет 1 метр и в зависимости от состава грунтов и их влажности бывает меньше или больше. Поэтому глубина заложения водоводов должна составлять 1,5 метра до низа трубы. Трубопроводы, заложенные выше требуемых параметров, необходимо переложить или утеплить.

Замерзание водоводов дворовых вводов к жилым домам в большинстве случаев начинается с водопроводных колодцев, устанавливаемых на врезке в уличный водопровод и на вводах водоводов в жилые дома. Поэтому в водопроводных колодцах, во избежание замерзания запорной арматуры, приборов учета, соединительной арматуры и трубопроводов, необходимо утеплять крышку колодца и устранить в нем (при наличии) не плотности, соединения колодца и крышки.

Выполнять обследование для выявления замерзшего участка и начинать оттаивание водопроводных дворовых вводов необходимо с вышеназванных водопроводных колодцев. При их отсутствии, обследование необходимо начинать с ввода в дом и далее к уличному водопроводу с отрывкой шурфов.

Основные методы, применяемые для ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения после определения места замерзания:

- при замерзании трубопровода в водопроводном колодце или в подполе, труба обматывается ветошью и производится её полив сначала водой комнатной температуры (20 ÷ 25°С), а затем горячей водой, при этом водопроводные краны в доме должны быть открыты;

- оттаивание посредством подачи в трубопровод горячего пара с использованием паровых генераторов;

- если труба стальная, возможно производить оттаивание с использованием открытого огня газовой горелки;

- размораживание возможно осуществлять путем подачи горячей воды в водовод по трубе меньшего диаметра со стальным наконечником с отверстием 3-5 мм;

1.1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

Пользованием недрами участков артезианских скважин с.п. Красносельское осуществляется МУП «Водоканал»  с целевым назначением и видами работ добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района, КБР.

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно-питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Все водопроводные сети в настоящее время переданы в собственность местной администрации Прохладненского муниципального района КБР.

  - Раздел «Направления развития системы водоснабжения»

Основные направления, принципы и задачи развития системы водоснабжения с.п. Красносельское заключаются в обеспечении качественной питьевой водой всех потребителей в необходимом количестве и с требуемыми напорами. Для этого необходимо наладить учет поднятой и потребляемой воды, выполнить поэтапно замену ветхих сетей, благоустройство водозаборов, сокращать потери воды в водонапорных сетях, применять энергосберегающее насосное оборудование, следить за рациональным расходованием воды населением.

Основными направлениями  развития централизованной системы водоснабжения   сельского поселения Красносельское являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Красносельское являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

  - Раздел «Баланс водоснабжения и потребления воды»

1.3.1   Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Потребление воды в муниципального образования считается  на каждого жителя с учетом животных и птицы, находящихся в домашнем хозяйстве. Численность населения с учетом прироста  на срок до 2030 года.

Таблица 4.

| № | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | Расчетный срок, 2024 г. | Расчетный срок, 2030 г. |
| 1 | с.п. Красносельское | 1309 | 1563 | 1700 |
| 2 | с. Степное | 223 | 178 | 235 |
| 3 | с. Граничное | 447 | 455 | 470 |
| 4 | с. Придорожное | 138 | 37 | 120 |

В таблице 5, приведены существующие балансы  водопотребления сельского поселения Красносельское, с. Граничное, с. Придорожное, с.Степное.

Таблица 5.

Водопотребление муниципального образования с.п. Красносельское.

|  | Подача воды в сеть тыс. м³/год | Потребление воды абонентами тыс. м³/год | Потери воды при транспортировке по сетям тыс. м³/год | Потери воды в % отношении | Оценка потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 61,81 | 46,48 | 15,33 | 24,81 |  |

Водопотребление муниципального образования с. Степное.

|  | Подача воды в сеть тыс. м³/год | Потребление воды абонентами тыс. м³/год | Потери воды при транспортировке по сетям тыс. м³/год | Потери воды в % отношении | Оценка потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 11,33 | 8,52 | 2,81 | 24,81 |  |

Водопотребление муниципального образования с. Граничное

|  | Подача воды в сеть тыс. м³/год | Потребление воды абонентами тыс. м³/год | Потери воды при транспортировке по сетям тыс. м³/год | Потери воды в % отношении | Оценка потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 8,66 | 6,51 | 2,15 | 24,81 |  |

Водопотребление муниципального образования с. Придорожное

|  | Подача воды в сеть тыс. м³/год | Потребление воды абонентами тыс. м³/год | Потери воды при транспортировке по сетям тыс. м³/год | Потери воды в % отношении | Оценка потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 7,21 | 5,42 | 1,79 | 24,83 |  |

Таблица 6.

Существующие балансы водопотребления с. Красносельское, с. Степное и с. Граничное за 2020 год.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Ср.сут. норма на ед. измер. м³/чел. | Водопотребление |  | Неучтенные потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ср. сут., м³/сут. | Годовое тыс. м³/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.п. Красносельское | Хозяйственно-бытовые нужды | Чел. | 1563 |  | 127,34 | 46,48 | 24,81 |
| с. Степное | Хозяйственно-бытовые нужды | Чел. | 178 |  | 23,34 | 8,52 | 24,81 |
| с. Граничное | Хозяйственно-бытовые нужды | Чел. | 455 |  | 46,68 | 7,21 | 24,81 |
| с. Придорожное | Хозяйственно-бытовые нужды | Чел. | 37 |  | 14,85 | 5,42 | 24,83 |

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Муниципальное образование имеет четыре зоны действия водопроводных сооружений.

Таблица 7.

| № | Населенный пункт | Производительность скважин, м³/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Красносельское | 1044 |
| 2 | с. Степное | 240 |
| 3 | с. Граничное | 240 |
| 4 | с. Придорожное | 240 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Структурный водный баланс  реализации воды по группам  потребителей

с. Красносельское.

Таблица8.

|  | Общая реализация воды тыс. м³/год | Реализация воды на нужды населения, тыс. м³/год | Реализация воды на производственные нужды (прочие)тыс. м³/год | Реализация воды на нужды бюджетных потребителей, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 46,48 | 39,66 | 3,53 | 3,28 |

с. Степное

|  | Общая реализация воды тыс. м³/год | Реализация воды на нужды населения, тыс. м³/год | Реализация воды на производственные нужды (прочие) тыс. м³/год | Реализация воды на нужды бюджетных потребителей, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 8,52 | 6,02 | 1,3 | 1,2 |

с. Граничное

|  | Общая реализация воды тыс. м³/год | Реализация воды на нужды населения, тыс. м³/год | Реализация воды на производственные нужды (прочие) тыс. м³/год | Реализация воды на нужды бюджетных потребителей, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 7,21 | 5,42 | - | 1 |

с. Придорожное

|  | Общая реализация воды тыс. м³/год | Реализация воды на нужды населения, тыс. м³/год | Реализация воды на производственные нужды (прочие) тыс. м³/год | Реализация воды на нужды бюджетных потребителей, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 5,42 | 3,92 | - | 1,5 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

с. Красносельское: На 01.01.2025 года абонентов подключенных к водоснабжению составило -  373, из них  абоненты с приборами коммерческого учета воды – 280 или 75%, абоненты без приборов коммерческого учета воды (по нормам) составило – 93 или 25%.

с.Степное: На 01.01.2025 года абонентов подключенных к водоснабжению составило -  70, из них  абоненты с приборами коммерческого учета воды – 52 или 74%, абоненты без приборов коммерческого учета воды (по нормам) составило – 18 или 26%.

с.Граничное: На 01.01.2025 года абонентов подключенных к водоснабжению составило -  148, из них  абоненты с приборами коммерческого учета воды – 110 или 74%, абоненты без приборов коммерческого учета воды (по нормам) составило – 38 или 26%.

с.Придорожное: На 01.01.2025 года абонентов подключенных к водоснабжению составило -  57, из них  абоненты с приборами коммерческого учета воды – 30 или 53%, абоненты без приборов коммерческого учета воды (по нормам) составило – 27 или 47%.

Приказом №10 от 20.06.2014 г. Государственным комитетом по тарифам и энергетике Кабардино-Балкарской Республики утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Тарифы:

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 21 руб. 97 копеек.

1.3.5	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд. Для обеспечения 100% оснащенности  с.п. Красносельское МУП  «Водоканал Прохладненского муниципального района»,  следует  выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных учреждениях, образовательных и культурных учреждениях, а также в частном секторе. В сельском поселении Красносельское, с. Граничное, с. Придорожное и с.Степное  подключены к водоснабжению  648 абонентов, в том числе с установленными приборами учета 472 абонентов. Приборы коммерческого учета установлены на 73% объектах всего муниципального образования. Частный сектор, не имеющий коммерческих приборов учета, составляет 27 % от абонентов всего муниципального образования

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения приведен в таблице № 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование населенного пункта муниципального сельского поселения | Производственная мощность добычи воды, м3/сут. | Потребление воды, м3/сут. | Дефицит производст- ственных мощностей м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Красносельское | 1044 | 169,34 | - |
| 2 | с. Степное | 240 | 31,04 | - |
| 3 | с. Граничное | 240 | 62,08 | - |
| 4 | с. Придорожное | 240 | 19,75 | - |

. (Характеристика  сетей представлена в Приложении 1.1)

1.3.7   Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития села.

При любом сценарии развития сельского поселения Красносельское   в ближайшие годы,  МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района  способен в полном объёме обеспечить  поселение водой.

Таблица 10.

| Показатели водоснабжения | До 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут |
| с.п.Красносельское |  |  |  |
| Горячей | - | - | - |
| Питьевой | 1044 | 201,41 | 221,54 |
| Технической | - | - | - |
| с.Степное |  |  |  |
| Горячей | - | - | - |
| Питьевой | 240 | 43,84 | 48,23 |
| Технической | - | - | - |
| с.Граничное |  |  |  |
| Горячей | - | - | - |
| Питьевой | 240 | 71,07 | 78,18 |
| Технической | - | - | - |
| с. Придорожное |  |  |  |
| Горячей | - | - | - |
| Питьевой | 240 | 26,38 | 29,01 |
| Технической | - | - | - |

При  полном  обеспечении населения центральным водоснабжением и при планируемом потреблении с учетом роста населения, увеличения степени благоустройства населенных пунктов  нет необходимости в увеличение мощностей водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 11.

Численность населения с учетом прироста  на срок до 2030 года

Таблица 11.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2024 г. | Расчетный срок 2027 г. |  | Расчетный срок 2030 г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Красносельское | 1563 | 7 | 1570 | 130 | 1700 |
| 2 | с. Степное | 178 | 7 | 185 | 40 | 235 |
| 3 | с. Граничное | 455 | 15 | 460 | 10 | 470 |
| 4 | с. Придорожное | 37 | 8 | 45 | 75 | 120 |

- - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении Красносельское составит:

- на 1 этап строительства – 255,57 м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 201,41 м³/сут.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории с. Степное составит:

- на 1 этап строительства – 43,43 м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 43,84 м³/сут.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории с. Граничное составит:

- на 1 этап строительства –72,25м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 71,07 м³/сут.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории с. Придорожное составит:

- на 1 этап строительства –24,93м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 26,38 м³/сут.

Необходима реконструкция водопроводных сетей с заменой на трубы из полимерных материалов.

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в  сельском поселении Красносельское, с.Граничное, с.Придорожное и с.Степное отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.

1.3.9. Сведения об ожидаемом потреблении воды

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в таблице 13. Сведения показывают динамику потребления воды,  начиная с 2015 года по 2030 с.п. Красносельское потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения с.п. Красносельское.

Таблица 12.

с. Красносельское

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующее положение 2024 г. | Население | 1 человек | 1563 | 0,113 | 108,66 | 39,66 | 119,5 |
|  | Бюджет |  |  |  | 8,99 | 3,28 | 9,88 |
|  | Прочие |  |  |  | 9,67 | 3,53 | 10,64 |
|  | Неучтенные расходы | % | 24,81 |  | 42 | 15,33 | 46,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 169,32 | 61,81 | 186,22 |
| Первый этап до 2027 г. | Население | 1 человек | 1570 | 0,13 | 157,3 | 57,41 | 173,03 |
|  | Бюджет |  |  |  | 8,99 | 3,28 | 9,88 |
|  | Прочие |  |  |  | 9,67 | 3,53 | 10,64 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 79,61 | 29,06 | 87,58 |
|  | Итого: |  |  |  | 255,57 | 93,71 | 281,13 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 1700 | 0,13 | 162,5 | 59,31 | 178,75 |
|  | Бюджет |  |  |  | 8,99 | 3,28 | 9,88 |
|  | Прочие |  |  |  | 9,67 | 3,53 | 10,64 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 20,25 | 7,39 | 22,27 |
|  | Итого: |  |  |  | 201,41 | 73,94 | 221,54 |

с. Степное

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующее положение 2024 г. | Население | 1 человек | 178 | 0,13 | 16,49 | 6,02 | 18,14 |
|  | Бюджет |  |  |  | 3,29 | 1,2 | 3,62 |
|  | Прочие |  |  |  | 3,56 | 1,3 | 3,92 |
|  | Неучтенные расходы | % | 24,81 |  | 7,69 | 2,81 | 8,46 |
|  | Итого: |  |  |  | 31,03 | 11,33 | 34,14 |
| Первый этап до 2027 г. | Население | 1 человек | 185 | 0,13 | 29,9 | 10,91 | 32,89 |
|  | Бюджет |  |  |  | 3,29 | 1,2 | 3,62 |
|  | Прочие |  |  |  | 3,56 | 1,3 | 3,92 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 6,68 | 2,44 | 7,35 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,43 | 16,28 | 47,78 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 235 | 0,13 | 32,5 | 11,86 | 35,75 |
|  | Бюджет |  |  |  | 3,29 | 1,2 | 3,62 |
|  | Прочие |  |  |  | 3,56 | 1,3 | 3,92 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 4,49 | 1,64 | 4,94 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,84 | 16,43 | 48,23 |

с. Граничное

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующее положение 2024 г. | Население | 1 человек | 455 | 0,13 | 43,94 | 16,04 | 48,34 |
|  | Бюджет |  |  |  | 2,74 | 1 | 3,01 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 24,81 |  | 15,39 | 5,62 | 16,94 |
|  | Итого: |  |  |  | 62,07 | 22,66 | 68,29 |
| Первый этап до 2027 г. | Население | 1 человек | 460 | 0,13 | 58,5 | 21,35 | 64,35 |
|  | Бюджет |  |  |  | 2,74 | 1 | 3,01 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 11,01 | 4,02 | 12,11 |
|  | Итого: |  |  |  | 72,25 | 26,8 | 79,47 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 470 | 0,13 | 61,1 | 22,3 | 67,21 |
|  | Бюджет |  |  |  | 2,74 | 1 | 3,01 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 7,23 | 2,64 | 7,96 |
|  | Итого: |  |  |  | 71,07 | 26,37 | 78,18 |

с. Придорожное

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующее положение 2024 г. | Население | 1 человек | 37 | 0,13 | 10,74 | 3,92 | 11,81 |
|  | Бюджет |  |  |  | 4,11 | 1,5 | 4,52 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 24,83 |  | 4,9 | 1,79 | 5,39 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,75 | 7,21 | 21,72 |
| Первый этап до 2027 г. | Население | 1 человек | 45 | 0,13 | 16,9 | 6,17 | 18,59 |
|  | Бюджет |  |  |  | 4,11 | 1,5 | 4,52 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 3,92 | 1,43 | 4,31 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,93 | 9,53 | 27,42 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 120 | 0,13 | 19,5 | 7,12 | 21,45 |
|  | Бюджет |  |  |  | 4,11 | 1,5 | 4,52 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 2,77 | 1,01 | 3,04 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,38 | 10,06 | 29,01 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

В состав сельского поселения входит:  с. Красносельское, с.Степное, с.Граничное, с.Придорожное

Расход воды по абонентам распределяется следующим образом:

с. Красносельское

- Население– 64,17 %;

- бюджетные организации –5,3 %;

- прочие –5,72%;

- неучтённые потери 24,81 %

с. Степное

- Население– 53,14 %;

- бюджетные организации – 10,6 %;

- прочие –  11,45%;

- неучтённые потери 24,81 %

с. Граничное

- Население– 70,79 %;

- бюджетные организации – 4,4 %;

- прочие –  0%;

- неучтённые потери 24,81 %

с. Придорожное

- Население– 54,36 %;

- бюджетные организации – 20,81 %;

- прочие –  0%;

- неучтённые потери 24,83%

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжения по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления. Расчет воды на пожаротушение.

Таблица 13

с. Красносельское

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первый этап до 2024 г. | Население | 1 человек | 1563 | 0,13 | 157,3 | 57,41 | 173,03 |
|  | Бюджет |  |  |  | 8,99 | 3,28 | 9,88 |
|  | Прочие |  |  |  | 9,67 | 3,53 | 10,64 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 79,61 | 29,06 | 87,58 |
|  | Итого: |  |  |  | 255,57 | 93,71 | 281,13 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 1700 | 0,13 | 162,5 | 59,31 | 178,75 |
|  | Бюджет |  |  |  | 8,99 | 3,28 | 9,88 |
|  | Прочие |  |  |  | 9,67 | 3,53 | 10,64 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 20,25 | 7,39 | 22,27 |
|  | Итого: |  |  |  | 201,41 | 73,94 | 221,54 |

с. Степное

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первый этап до 2024 г. | Население | 1 человек | 178 | 0,13 | 29,9 | 10,91 | 32,89 |
|  | Бюджет |  |  |  | 3,29 | 1,2 | 3,62 |
|  | Прочие |  |  |  | 3,56 | 1,3 | 3,92 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 6,68 | 2,44 | 7,35 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,43 | 16,28 | 47,78 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 235 | 0,13 | 32,5 | 11,86 | 35,75 |
|  | Бюджет |  |  |  | 3,29 | 1,2 | 3,62 |
|  | Прочие |  |  |  | 3,56 | 1,3 | 3,92 |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 4,49 | 1,64 | 4,94 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,84 | 16,43 | 48,23 |

с. Граничное

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первый этап до 2024 г. | Население | 1 человек | 455 | 0,13 | 58,5 | 21,35 | 64,35 |
|  | Бюджет |  |  |  | 2,74 | 1 | 3,01 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 11,01 | 4,02 | 12,11 |
|  | Итого: |  |  |  | 72,25 | 26,8 | 79,47 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 470 | 0,13 | 61,1 | 22,3 | 67,21 |
|  | Бюджет |  |  |  | 2,74 | 1 | 3,01 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 7,23 | 2,64 | 7,96 |
|  | Итого: |  |  |  | 71,07 | 26,37 | 78,18 |

с. Придорожное

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Среедне- суточн. норма на ед. изм. м3/сут | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годо- вое тыс. м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первый этап до 2024 г. | Население | 1 человек | 37 | 0,13 | 16,9 | 6,17 | 18,59 |
|  | Бюджет |  |  |  | 4,11 | 1,5 | 4,52 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 3,92 | 1,43 | 4,31 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,93 | 9,53 | 27,42 |
| Второй этап до 2030 г. | Население | 1 человек | 120 | 0,13 | 19,5 | 7,12 | 21,45 |
|  | Бюджет |  |  |  | 4,11 | 1,5 | 4,52 |
|  | Прочие |  |  |  | - | - | - |
|  | Пожаротушение |  |  |  | - | 0,43 | - |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 2,77 | 1,01 | 3,04 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,38 | 10,06 | 29,01 |

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок в населенном пункте принимается расход воды на пожаре 10 л/сек, на производстве – 30 л/сек.

Потребный расход составит:

Расход = (10 + 30) * 3 * 3600/1000 = 432 м³

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети населенных пунктов сельского поселения.

Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении  сельского поселения. Водоочистные станции на территории поселения отсутствуют в связи с тем, что качество питьевой воды, поставляемой потребителям отвечает требованиям санитарных норм и не требует дополнительной очистки. В дальнейшем, в связи с ростом численности населения,  необходимо  строительство новых водозаборных сооружений в с. Граничное и с. Степное.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

Таблица 14.

|  | 2024 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. тыс.м³ | Суточн. м³/сут | Годов. тыс.м³ | Суточн. м³/сут |
| с. Красносельское |  |  |  |  |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м³ | 15,33 | 42 | 7,39 | 20,25 |
| Горячая | - | - | - | - |
| с. Степное |  |  |  |  |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м³ | 2,81 | 7,69 | 1,64 | 4,49 |
| Горячая | - | - | - | - |
| с. Граничное |  |  |  |  |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м³ | 5,62 | 15,39 | 2,64 | 7,23 |
| Горячая | - | - | - | - |
| с. Придорожное |  |  |  |  |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м³ | 1,79 | 4,9 | 1,01 | 2,77 |
| Горячая | - | - | - | - |

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Таблица 15

Перспективный баланс водоснабжения с. Красносельское  (м³/год).

| Группы потребителей | баланс водоснабжения сельского поселения Красносельское тыс. м³/год |
| --- | --- |
| Население: | 59,31 |
| Бюджетные: | 3,28 |
| Прочие | 3,53 |
| Потери | 7,39 |
| пожаротушение | 0,43 |
| Итого: | 73,94 |

Перспективный баланс водоснабжения с. Степное  (м³/год).

| Группы потребителей | баланс водоснабжения с. Степное тыс. м³/год |
| --- | --- |
| Население: | 11,86 |
| Бюджетные: | 1,2 |
| Прочие | 1,3 |
| Потери | 1,64 |
| пожаротушение | 0,43 |
| Итого: | 16,43 |

Перспективный баланс водоснабжения с. Граничное  (м³/год).

| Группы потребителей | баланс водоснабжения с. Граничное тыс. м³/год |
| --- | --- |
| Население: | 22,3 |
| Бюджетные: | 1 |
| Прочие | - |
| Потери | 2,64 |
| пожаротушение | 0,43 |
| Итого: | 26,37 |

Перспективный баланс водоснабжения с. Придорожное (м³/год).

| Группы потребителей | баланс водоснабжения с. Придорожное тыс. м³/год |
| --- | --- |
| Население: | 7,12 |
| Бюджетные: | 1,5 |
| Прочие | - |
| Потери | 1,01 |
| пожаротушение | 0,43 |
| Итого: | 10,06 |

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 16.

|  |  | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м³/сут. | Годовое тыс. м³/год. | Суточное м³/сут. | Макс. суточное м³/сут. |
| с. Красносельское |  |  |  |  |
| горячая: | - | - | - | - |
| питьевая: | 1044 | 61,81 | 169,32 | 186,22 |
| техническая: | - | - | - | - |
| с. Степное |  |  |  |  |
| горячая: | - | - | - | - |
| питьевая: | 240 | 11,33 | 31,03 | 34,14 |
| техническая: | - | - | - | - |
| с. Граничное |  |  |  |  |
| горячая: | - | - | - | - |
| питьевая: | 240 | 22,66 | 62,07 | 68,29 |
| техническая: | - | - | - | - |
| с. Придорожное |  |  |  |  |
| горячая: | - | - | - | - |
| питьевая: | 240 | 7,21 | 19,75 | 21,72 |
| техническая: | - | - | - | - |

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Закона для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органами местного самоуправления должна быть определена гарантирующая организация. Одновременно с определением такой организации органами местного самоуправления устанавливаются зоны ее деятельности.

Для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующие организации не определяются. Частью 2 статьи 12 Закона установлено, что «организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение».

Из этих положений следует, что гарантирующими организациями будут признаваться «сетевые» организации, имеющие наибольшее количество абонентов (независимо от фактических объемов реализуемой абонентам воды или принимаемых сточных вод) в рамках отдельной централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения.

Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности должно быть в течение трех дней со дня его принятия направлено такой организации и 10 дней размещено на официальном сайте этого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет").

Как следует из положений статьи 12 Закона, после определения гарантирующей организации для соответствующей централизованной системы водоснабжения или водоотведения все договоры холодного водоснабжения или водоотведения заключаются абонентами, присоединенными к этой централизованной системе, с соответствующей гарантирующей организацией, независимо от принадлежности сетей, к которым подключены объекты капитального строительства абонента.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение всех абонентов, присоединенных к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

В случае если гарантирующая организация не обеспечивает весь производственный цикл водоснабжения или водоотведения, в частности, когда отдельные объекты централизованной системы водоснабжения или водоотведения (например, объекты водоподготовки, участки сетей, насосные станции, очистные сооружения и др.) эксплуатируются другими организациями, то гарантирующая организация заключает с такими организациями договоры, перечисленные в части 5 статьи 12 Закона: договоры по водоподготовке, по транспортировке воды или по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения или водоотведения. Заключение таких договоров для организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения является обязательным. Гарантирующая организация обязана оплачивать услуги указанных организаций по регулируемым тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

### Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения и (или) водоотведения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона).

На основании вышеизложенного, предлагается определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района установить зоной его деятельности  с.п. Красносельское.

1.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения»

1.4.1   Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения с. п. Красносельское следующие:

- строительство сооружений водоснабжения по ул. Свободы с. Граничное с.п. Красносельское Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики.

- организация зон санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*;

- установка приборов учета воды на скважинах;

- автоматизация работы насосов на водозаборах в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях;

- установка частотных преобразователей;

- установка устройств плавного пуска насоса;

- замена ветхих водонапорных башен;

- строительство новых водопроводных башен;

- замена ветхих водонапорных сетей;

- сокращение потерь воды в водопроводных сетях;

-проведение комплекса мероприятий по рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив, установка водомеров у всех потребителей и др.).

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий.

А)   Проект водоснабжения необходим:

-  для обеспечения развития системы централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы системы водоснабжения;

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

Б)  Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

1.4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В сельском поселении отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

1.4.4  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

### Согласно  закона 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» " приборы коммерческого учета воды  должны быть установлены у 100 % потребителей.

1.4.5  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения с.п. Красносельское  в бумажном и электронном варианте прилагается.

1.4.6  Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

На территории сельского поселения Красносельское работают 8 скважин. На скважинах установлены таймеры. Предполагается произвести строительство 1 водонапорной башни и двух скважин. Что позволит улучшить качество предоставления населению поселения услуг водоснабжения.

1.4.7  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Жилищное строительство и реконструкция будет осуществляться на существующих площадях в границах поселения. Проектно-сметная документация на скважины с водонапорной башней с учетом перспективного развития с.п. Красносельское имеется. Перераспределения водных потоков не предусматривается.

1.4.8  Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения с.п. Красносельское  в бумажном и электронном варианте прилагается.

Таблица 17

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п\п | Наименование работ | месторасположение объекта | стоимость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий объем | с разбивкой по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Организация ЗСО первого пояса (ограждение водозаборов ж.б. заборными плитами) L= 5 км | с .Красносельское Скважина №74883 Скважина №20341 Скважина №228-Д Скважина новая с.Степное Скважина №74882 с.Граничное Скважина №64817 Скважина №70323 с.Придорожное Скважина №239-Д | 5 км |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Установка приборов учета на скважинах (4скв.) | с.Степное Скважина №74882 | 1 шт. |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 3 | Устройство плавного пуска насоса (10шт) | С. Красносельское Скважина №74883 Скважина №20341 Скважина №228-Д Скважина новая с.Степное Скважина №74882 с.Граничное Скважина №64817 Скважина №70323 с.Придорожное Скважина №239-Д | 8 шт. |  | 150 | 200 | 150 |  |  |
| 4 | Частотный преобразователь | С.п.Красносельское Скважина №74883 Скважина №2034 Скважина №228-Д Скважина новая с.Степное Скважина №74882 с.Граничное Скважина №64817 Скважина №70323 с.Придорожное Скважина №239-Д | 8 шт. |  | 150 | 100 | 150 | 100 |  |
| 5 | Ремонт скважины | с.Красносельское Скважина №228-Д | 1 шт. |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 6 | Замена ветхих водонапорных башен РожновскогоV=20 м3 - (2шт) | с.Красносельское Скважина №228-Д | 1 шт. |  | 700 | 700 |  |  |  |
| 7 | Замена ветхих водопроводных сетей с.п. Красносельское L = 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подвод к вет. Лечебнице-0,6 км |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  |  | Ул. Школьная 0,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ветхих водопроводных сетей с. Степное L = 2,33 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Зеленая-0,4 км |  |  | 400 | 500 |  |  |  |
|  |  | ул. Дорожная-0,625 км |  |  |  |  |  |  | 650 |
|  |  | ул. Эскадронная-0,55 км |  |  |  |  |  |  | 550 |
|  |  | ул. Садовая-0,25 км |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей с. ГраничноеL = 4,13 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Гагарина- 0,95 км |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  | ул. Свободы- 0,425 км |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | ул. Пушкина- 0,3 км |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | ул. Степная- 0,475 км |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Соединение ул. Зеленая –Свободы - Пушкина – Степная – 0,465 км |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Подвод от башни ул. Свободы- 1,018 км |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  |  | подвод к ул. Зеленая- 0,175 км |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  | Подвод к ул. Гагарина – 0,325 км |  |  |  |  |  |  | 350 |

1.5 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения»

1.5.1. Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия населенного пункта. В с.п. Красносельское работа системы водоснабжения отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает. Во время строительства и реконструкции объектов водоснабжения основными источниками воздействии на окружающую среду являются:

- выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих строительных машин и механизмов;

- возможное загрязнение почвы горюче-смазочными материалами (при их утечке из систем машин и механизмов);

- захламление площадки строительства отходами строительно-монтажных работ, строительным мусором.

Выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих машин и механизмов носит кратковременный (только на период строительства) характер и прекращается после завершения строительно-монтажных работ.

При проведении строительно-монтажных работ необходимо избегать загрязнения почвы нефтепродуктами. Заправка машин и механизмов соляркой, бензином должна проводится на заправочных станциях, а не на строительной площадке.

Техника должна находится в исправном состоянии, исключающем утечки из топливных и гидравлических систем машин и механизмов.

После окончания строительно-монтажных работ необходимо собрать и вывезти обрезки металла, остатки электродов и другой строительный мусор. При дезинфекции водовода все хлорсодержащие воды необходимо сливать в специально выкопанную яму с последующей нейтрализацией. Для контроля за качеством строительства, заказчик обязан предусмотреть ведение технического и авторского надзора.

В период эксплуатации объекта источников вредного воздействия на окружающую среду не будет. Возможные аварийные ситуации (утечки воды, подмыв трассы водовода или участка подъездной дороги) контролируются эксплуатирующей организацией и устраняются сразу же после их обнаружения.

Однако проблемой сегодняшнего дня является отсутствие расчетов и как следствие утвержденных границ зон санитарной охраны водозаборов и объектов, входящих в систему централизованного водоснабжения сельского поселения. Вследствие чего, охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной мере и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источников на предприятии не реализуются. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водозаборных объектах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Таким образом, необходимо обеспечить санитарную охрану от загрязнения артезианской скважины, а также территорий, на которой она расположена. Необходимость утверждения границ ЗСО водозабора, а также ответственность за отсутствие соответствующих согласований обусловлена Федеральным законом РФ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Проекты ЗСО разрабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, для существующих скважин, расположенных на едином водозаборном участке или по отдельности, предназначенных как для хозяйственно-бытового, так и для технологического водоснабжения предприятия. Выполнение данного вида работ подразумевает оценку санитарно-экологической обстановки на водозаборе и на пред- приятии, гидрогеологические исследования участка работ, расчет и обоснование размеров и границ ЗСО, а также рекомендации по организации водозаборного узла в соответствии с нормативными требованиями. Зоны санитарной охраны водозабора устанавливаются в составе трех поясов: I пояс – пояс строгого режима – включает территорию расположения водозаборной скважины и водохозяйственного оборудования; предназначен для защиты участка расположения скважины и ее оборудования от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. В зависимости от степени природной защищенности целевого горизонта границы ЗСО I устанавливаются радиусом 30 м от скважины. Для скважин, эксплуатирующих надежно защищенный горизонт, организованных и содержащихся в надлежащем санитарно-техническом состоянии, по согласованию с органами Роспотребнадзора допускается сокращать размеры ЗСО I пояса, но не менее 15 м. II пояс ЗСО – зона ограничений по бактериальному загрязнению – предполагает отсутствие потенциальных источников бактериологической опасности в расчетных границах (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, стихийные канализационные сооружения, дворовые уборные, помойки, склады удобрений и ядохимикатов и др.). III пояс ЗСО – зона ограничений по химическому загрязнению – устанавливается с целью предохранения водозабора от загрязнения химикатами; в третьем поясе не должны располагаться объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод на участке размещения скважины (склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, и др.). В ходе выполнения работ по разработке проекта ЗСО осуществляются полевые и камеральные работы. Обследование участка водозабора производится совместно с представителем предприятия в оговоренное время, в результате которого составляется акт обследования и заверяется представителем. К моменту выезда на площадку заказчик должен обеспечить доступ к водозаборному и водохозяйственному оборудованию, привести оборудование и участок водозабора в надлежащее санитарно-техническое состояние, предусмотреть отверстие для замера уровня воды в скважине и пр.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Обеззараживания воды хлорсодержащими агентами в системе водоснабжения с.п. Красносельское  не производится.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Кроме того, при использовании хлорсодержащих реагентов нужно выполнять целый комплекс защитных мероприятий: В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

### Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества-жидкого хлора.

1.6 Раздел «Оценка объема капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения»

На стадии составления схемы водоснабжения, при обосновании объема инвестиций, определяется предварительная (ориентировочная) стоимость строительства и реконструкции объектов водоснабжения по укрупненным сметным нормативам и объектам-аналогам в ценах на 01.12.2021 г.

В дальнейшем, при разработке рабочей проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию, эта стоимость будет определена более точно, в соответствии с действующими на момент строительства и реконструкции сметными нормативами и инфляционными коэффициентами.

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции объектов водоснабжения приведена в таблице 18.

| № п/п | Мероприятия | Стоимость общая тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024- 2027 | 2028- 2030 |
| 1 | Организация ЗСО первого пояса (ограждение водозаборов ж.б. заборными плитами) L= 5 км | 4000 | 2400 | 1600 |
| 2 | Установка приборов учета на скважинах (4скв.) | 80 | 40 | 40 |
| 3 | Устройство плавного пуска насоса (8 шт) | 500 | 350 | 150 |
| 4 | Частотный преобразователь | 500 | 350 | 150 |
| 5 | Ремонт скважины | 1000 | 1000 | - |
| 6 | Замена ветхих водонапорных башен РожновскогоV=25 м3 - (2шт) | 3400 | 3400 | - |
| 7 | Замена ветхих водопроводных сетей с. Красносельское L = 1,0 км | 2800 |  | 2800 |
| 8 | Замена ветхих водопроводных сетей с.СтепноеL = 2,33 км | 6600 | 1800 | 4800 |
| 9 | Замена ветхих водопроводных сетей с. Граничное L = 4,13 км | 35000 | 35 000 | - |

Таблица 18.

Примечания:

- Оценка выполнена на основании укрупненных смежных нормативов на 01.01.2024 г., а также по аналогам по видам работ.

- Источники финансирования – федеральный, республиканский и местный бюджеты, а также - внебюджетные средства.

1.7 Раздел «Целевые показатели развития водоснабжения»

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся  показатели качества питьевой воды. Питьевая вода должна соответствовать   СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.7.2  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организации осуществляющей водоснабжение относятся:

- регулярный контроль качества воды подаваемой потребителям;

- обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- улучшение качества обслуживания абонентов;

- сокращение потерь воды в сетях;

- учет поднятой и реализованной воды при помощи приборов учета;

- рациональное использование воды.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

Целевые показатели приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Блок показателей | Объект нормирования | Наименование параметра | Единица измерения | Текущий показатель | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечен ие нормативных требований качества | Качество воды в источнике | Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах подземных вод | % | 0 | 100 |
|  | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям, % | 100 | 100 |
| Обеспечение надежности оказания услуг | Эксплуатационные запасы воды в источниках | Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасами подземных вод | Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами, % | нет данных | нет данных |
|  | Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов | Допустимая длительность разового отключения потребителей при авариях | Часы | 8 | 4 |
|  | Обеспечение доступности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | Часов в суток не менее | 16 | 20 |
|  | Аварийность на сетях водопровода | Число аварий, приводящих к разовым отключениям | Число аварий в месяц | 2 | 1 |
|  |  | Доля нуждающихся в замене наружных трубопроводов | % от общей длины | 75,54 | 0 |
| Эффективность производства и управления | Эффективность энергозатрат | Удельное потребление электрической энергии системы водоснабжения | кВт*ч/м3 | 0,35 | 0,3 |
|  | Эффективность использования людских ресурсов | Численность производственного персонала поставщика услуг | Чел/1000 населения | 3 | 2 |

|  | Размер неучтенных потерь воды | Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть | % | 24,81 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность приборным учетом потребления воды | Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе: | % | 87 | 100 |
|  |  | на вводах в многоквартирные дома | % | 0 | 0 |
|  |  | на вводах в частные домовладения | % | 87 | 100 |
|  |  | на остальных нежилых объектах | % | 100 | 100 |
| Качество работы с потребителями | Уровень подключения к водопроводу | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения | % от общей численности населения | 100 | 100 |

1.8. Раздел «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения»

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1  Раздел   «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

На сегодняшний день в с. Красносельское с населением 1198 чел., централизованная система водоотведения отсутствует.

Население, как правило, пользуется надворными уборными и внутренней канализации в жилых домах не имеют. Часть жилых домов частичного сектора, имеющих внутреннюю канализацию, сбрасывают стоки в выгреба, расположенные на приусадебных участках. По мере наполнения выгребов, стоки из них откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся в места согласованные с санэпидемнадзором.

Их жилых общественных зданий канализованы двух этажные жилые дома, дом культуры, школа, детсад, амбулатория. Сточные воды от всех этих зданий сбрасываются в выгреба с последующей откачкой и вывозом стоков в места согласованные с санэпидемнадзором.

Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Канализационные очистные сооружения в с.п.  Красносельское отсутствуют.

Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза ассенизаторскими машинами в места согласованные с санэпидемнадзором.

При принятии решения о строительстве канализационной системы сельского поселения необходимо изготовить проектно-сметную документацию на строительство канализационных сетей (с гидравлическим расчетом).

После принятия решения о создании канализационной системы при создании проекта устанавливается селитебная зона, определяется маршрут прокладки сетей, определяются абоненты (учитывая  перспективное увеличение численности населения).  При проектировании централизованной канализации сельского поселения Красносельское необходимо включить в список предполагаемых абонентов учреждения образования (детский сад и школу, административные здания), предприятия бытового обслуживания. Так как к 2030 году предполагаемая численность населения сельского поселения Красносельское составит 2525 человек.

Согласно СНиП 2.04.03-85 количество канализационных стоков для сельской местности составляет 450 л/сутки. При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать рельеф местности. Основную часть сельского поселения составляют частные домовладения.

2.1.3Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Вся территория сельского поселения Красносельское относится к зоне  нецентрализованного водоотведения.

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод;

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

Населением в основном используется система  накопителей сточных вод (выгреба).

# Накопители сточных вод (выгреба):

# Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

# Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2*сут).

# Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавком сигнализатором уровня заполнения.

# На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

    - Территории муниципального образования, не охваченная централизованной системой водоотведения.

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Красносельское отсутствует.

2.1.5 Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

- Отсутствие очистных сооружений и системы канализации, обслуживающих сельского поселения Красносельское.

- Отсутствие системы отвода сточных вод от пользователей питьевой воды.

- Загрязнение поверхностных местных водных объектов.  Причина загрязнения - сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не обеззараженных сточных вод с коммунальных, а также сброс ливневых, талых вод.

- Из-за отсутствия  сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и угрожает загрязнению водоносных слоев.

- Из-за отсутствия системы канализации, комфортность проживания населения не получает развития.

2.2  Раздел « Балансы сточных вод в  системе водоотведения»

2.2.1  Баланс поступления сточных вод  в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует. Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают по рельефу местности, в  низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими  машинами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.

2.3 Раздел «Прогноз объема сточных вод»

2.3.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы для сельской местности приняты 150 л/сут/чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Схема водоотведения должны корректироваться на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в локальную  систему водоотведения сельского поселения Красносельское сведены в таблицу.

Расчетные стоки  на 2020 г.

Таблица 23.

| № п.п | Наименование | Единица измерения | Количество | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | тыс.чел. | 1210 | 150×1,2=180 | 217,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 217,8 |

Расчетные стоки в сутки  на 2030 г.

Таблица 24.

| № п.п | Наименование | Единица измерения | Количество | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | тыс.чел. | 1250 | 150×1,2=180 | 225 |
|  | Итого: |  |  |  | 225 |

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день информации о централизованной системе водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблице 24.

2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и   модернизации (техническому перевооружению) объектов   централизованных систем водоотведения»

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Проектирование систем водоотведения малых населенных пунктов (численностью до 5000 чел.) производится по требованиям, изложенным в СНиП 2.04.03-85. Канализация  таких поселений  предусматривается, как правило, по неполной раздельной системе, которая  предусматривается  для отвода только наиболее загрязненных производственных и бытовых сточных вод; атмосферные воды при этой системе стекают в водные протоки по кюветам проездов, открытым лоткам, канавам и тальвегам. Кроме этого, рекомендуется использовать централизованную схему водоотведения для одного или нескольких  отдельных групп зданий.

Децентрализованные схемы допускается предусматривать:

-если нет опасности загрязнения водоносных горизонтов;

-если нет централизованной канализации в пунктах или объектах;

-при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

С учетом изложенных требований для решения вопросов канализования малонаселенных мест применяют индивидуальные, локальные и групповые системы.

Индивидуальные системы водоотведения проектируют как правило, для объектов, не имеющих централизованного водоснабжения (индивидуальные домовладения, фермерские хозяйства, коттеджи, и т.д.). Количество сточных вод от таких объектов невелико.

Сеть состоит из коротких самотечных участков труб, заканчивающихся на индивидуальных очистных сооружениях – септиках,  фильтрующих колодцах, и т.д. Индивидуальные системы могут в каждом конкретном случае существовать в течение неограниченного срока или служить первым шагом к созданию локальных систем водоотведения.

В данном конкретном случае предлагается  оснащение локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», которые не требуют фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивают   98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При эксплуатации  установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Также может быть рекомендован метод канадской фирмы «PetroSuninternational», согласно которому на пилотной установке по переработке осадка сточных вод осуществляется имитация естественного процесса синтезирования жидкого топлива. Полученное жидкое топливо хранится и легко транспортируется.  В среднем обработка 1 т осадка позволяет получить 318 л  жидкого топлива.

Локальные системы предусматривают централизованное водоотведение  ряда расположенных близко друг к другу объектов( администрация, школа, детский сад и проч.).

В этом случае одной водоотводящей сетью обслуживаются несколько расположенных близко друг к другу объектов, что позволяет осуществлять очистку стоков на единых очистных сооружениях. Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации  должны соответствовать ГОСТ 25298-82. Это значительно облегчает организацию контроля за качеством очистки и уменьшает затраты. Система канализации сельского поселения Красносельское должна решаться на основании проекта планировки, с учетом документов планирования. ОСК предлагается разместить за пределами  села.

Выбор систем и схем канализации должен производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов проектных решений.

2.4.2   Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Строительство  канализации  для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

Для того чтобы начать строительство очистных  сооружений в сельском поселении Красносельское необходимо принять решение о разработке  проектно-сметной документацию на строительство очистных сооружений.

2.4.3  Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В  сельском поселении Красносельское отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. О развитии диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами 	водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, можно говорить после принятия решение о строительстве очистных сооружений.

2.4.4  Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование будет разрабатываться  на стадии проектирования системы водоотведения.

2.4.5   Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых зон  размещения объектов централизованной системы водоотведения,  будут разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.

  - Раздел «Экологические аспекты мероприятий по  строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод;

- дозирующие, распределительные, водоотводящие, оросительные и дренажные (для песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей) устройства.

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины).

При выборе участка для сооружения децентрализованных схем канализации изучаются гидрогеологические условия, возможности отвода необходимых площадей, опасность загрязнения водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также санитарные условия выпуска очищенных сточных вод.

Очистные сооружения следует располагать вблизи здания или группы зданий с подветренной стороны господствующих ветров в теплое время года в зависимости от суточной производительности очистных сооружений.

Дворовые уборные с выгребом возможно предусматривать в не канализованных районах сельских населенных пунктов ипри отдельно расположенных жилых и производственных зданиях.

Дворовую уборную с выгребом следует размещать не ближе 10 м от жилого здания при максимально возможном удалении от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения. Выгреб должен быть герметичным.

Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, то есть улучшению экологического состояния окружающей среды

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В  с.п. Красносельское предлагается  предусмотреть устройство локальной канализации:
- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод.

Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Реализация данных мероприятий повысит уровень комфортности проживания  населения, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации  в сельском поселении Красносельское.

2.6  Раздел   «Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения».

В строительство  системы водоотведения необходимы   капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в сельском поселении Красносельское;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 26.

| n/n п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024 г. | 2 этап 2030 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | с.п. Красносельское |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование локальной системы очистных сооружений | шт | 1 | 4000,00 | - | 4000,00 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения ПЭ Ду 110-500 мм | км | 3 | - | 40000,00 | 40000,00 |
| 3 | Строительство локальной системы очистных сооружений, включая стоимость оборудования | шт | 1 | - | 10000,00 | 10000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4000,00 | 50000,00 | 54000,00 |

2.7  Раздел  «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения».

Общие критерии оценки реализации «Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на период до 2020 года» в области водоснабжения и водоотведения формулируются следующим образом:

эффективность производства и управления;

обеспечение надёжности оказания услуг;

снижение аварийности на сетях водопровода и канализации :

целевой показатель – 30 аварий на 100 км сетей в год;

снижение размера потерь воды: целевой показатель – 20 %.

Согласно статистическим данным, значительный объем потерь воды из-за частых порывов и утечек обусловлен длительным сроком фактической эксплуатации водопроводных сетей края (анализ основных средств показывает, что основное строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения осуществлялся в 70 гг. минувшего века).

При принятии решения о развитии системы водоотведения  сельского поселения Красносельское, необходимо руководствоваться целевыми показателями, заложенными в вышеуказанной Программе.

2.8  Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения»

Бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения в сельского поселения Красносельское не выявлено.

Приложение 1.1.

Характеристика сетей водоснабжения на территории сельского поселения Красносельское

| Наименование населенный пункт, улица | Протяженность сети (м) | Диаметр трубопровода | Вид материала трубопровода | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа % | Количество водопроводных колодцев | Запорная арматура |  | Наличие пожарных гидрантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество (шт.) | Диаметр (мм) |  |
| с. Красносельское ул. Школьная ул. Интернациональная ул. Новая ул. Зеленая ул. Юбилейная ул. Садовая ул. Заводская ул. Театральная ул. Молодежная подвод к котельной отвод от вод.башни подвод к мастерским подвод к вет. лечебнице подвод к ул. Школьная- Интернациональная подвод к ул. Зеленая- Театральная подвод от башни к ул. Зеленая отвод к ул. Садовая к строй. отделу. Подвод к КДБ ИТОГО: с. Граничное ул. Зеленая ул. Гагарина ул. Свободы ул. Пушкина ул. Степная Соединение ул. Зеленая –Свободы - Пушкина - Степная Подвод от башни ул. Свободы подвод к ул. Зеленая Подвод к ул. Гагарина Подвод кзерно току Подвод к мастерским Территория МТФ ИТОГО с. Степное ул. Юбилейная ул. Зеленая ул. Дорожная ул. Эскадронная ул. Садовая ул. Агрономическая подвод к водонапорной башне «Балкарская» подвод и территория МТФ Соединение ул. Юбилейная - ул. Зеленая ИТОГО с. Придорожное | 430 300 540 480 1000 420 470 1100 800 900 300 80 100 600 400 80 300 300 8600 1025 950 425 300 475 465 315 175 325 325 90 1630 6500 900 900 625 550 250 850 450 1525 450 6500 1200 | 100 110 110 110 110 110 110 110 79 110 110 110 89 89 63 110 110 63 110 100 100 110 110 89 89 89 110 110 110 110 110 110 110 110 110 89 89 76 110 110 76 110 | стальная пластик пластик пластик пластик пластик пластик пластик пластик пластик пластик пластик стальная пластик стальная стальная пластик пластик пластик пластик стальная стальная пластик стальная стальная стальная стальная стальная стальная стальная стальная стальная стальная стальная стальная пластик стальная стальная стальная стальная пластик стальная стальная пластик | 2010-2021 2021 2021 2019 2019 2019-800м. 2010-300 м. 2019-800м. 2021 2019 2010-300 м. 2021–600м. 1962 2021 1962 1962 2021 2021 2021 2021 1962 1962 1962 1962 2010 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 2024 1962 1962 1962 1962 2010 1962 1962 2010 | 10 - - - - 6,6 36,6 6,6 100 6,6 36,6 - 100 - 100 100 - - - - 100 100 100 100 100 36,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 36,6 100 100 36,6 | 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 8 | 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 8 | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | 1 1 1 3 4 1 5 0 1 1 2 4 |
| ИТОГО | 22800 |  |  |  |  | 27 | 27 |  | 14 |