Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ
Номер аттестата аккредитации __   ИЛ-РОС-000335  ____________________________
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  № 268   от  « 29  »   06    2023 г.
	Заказчик (наименование,адрес)
	с.п. Красносельское,  Прохладненского р-на

	Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)
	Ансокова И.Х.

	Акт отбора проб(ы)
	№ 52

	НД на отбор проб
	Гост 31861-2012; Гост 31942-2012

	Описание проб(ы) (тип пробы)
	Водопроводная сеть

	Дата и время отбора проб(ы)
	26.06.2023г., время: 11-16 – 11-25

	Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию
	26.06.2023;  время: 14-50

	Даты начала и оконч. выполнения испытаний
	26.06.2023г. – 29.06.2023г.

	Доп. сведения об условиях проведения испытаний
	



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
	№ пробы по акту
	№ пробы в лаб-рии
	
Описание точки отбора пробы
	
Определ.
показатель
	Ед.
измере-
ния
	Результаты
испытаний с харак-ой погреш., Х±Δ 
	
Допустим.
норматив
	
НД на метод испытаний

	
	6
	Ул. Заводская, 30
	привкус
	баллы
	0
	2,0
	ГОСТ Р 57164-2016

	
	
	
	запах
	баллы
	0
	2,0
	ГОСТ Р 57164-2016

	
	
	
	мутность
	ЕМФ
	0,48±0,1
	2,6
	ГОСТ Р 57164-2016

	
	
	
	цветность
	баллы
	4,4±1,3
	20,0
	ГОСТ 31868-2012

	
	
	
	ОМЧ
	КОЕ в 1мл
	3 КОЕ
	<50
	МУК 4.2.1018-01

	
	
	
	ОКБ
	КОЕ в 100мл
	зарост ф-ов
	Отсутств.
	МУК 4.2.1018-01

	
	
	
	Колиф..бакт
	КОЕ в 100мл
	зарост ф-ов
	Отсутств.
	ГОСТ 31955.1-2013

	__
	7
	[bookmark: _GoBack]Ул. Молодежная, 19 (в/к)
	привкус
	
	0
	2,0
	

	
	
	
	запах
	
	0
	2,0
	

	
	
	
	мутность
	
	0,84±0,17
	2,6
	

	
	
	
	цветность
	
	4,4±1,3
	20,0
	

	
	
	
	ОМЧ
	
	Не обнаружено
	<50
	

	
	
	
	ОКБ
	
	11 КОЕ
	Отсутств.
	

	
	
	
	Колиф..бакт
	
	11 КОЕ
	Отсутств.
	

	
	
	ПОВТОР от 03.07.2023г.
	привкус
	
	0
	2,0
	  

	
	4
	Скважина (Башня)
	запах
	
	0
	2,0
	

	
	
	
	мутность
	
	0,96±0,19
	2,6
	

	
	
	
	цветность
	
	5,9±1,8
	20,0
	

	
	
	
	ОМЧ
	
	3 КОЕ
	<50
	

	
	
	
	ОКБ
	
	зарост ф-ов
	Отсутств.
	

	
	
	
	Колиф..бакт
	
	Не обнаружено
	Отсутств.
	

	
	3
	Скважина «Заводская»
	привкус
	
	0
	2,0
	

	
	
	
	запах
	
	0
	2,0
	

	
	
	
	мутность
	
	0,84±0,17
	2,6
	

	
	
	
	цветность
	
	7,4±2,2
	20,0
	

	
	
	
	ОМЧ
	
	2 КОЕ
	<50
	

	
	
	
	ОКБ
	
	Не обнаружено
	Отсутств.
	

	
	
	
	Колиф..бакт
	
	Не обнаружено
	Отсутств.
	

	
	
	
	привкус
	
	
	2,0
	

	
	
	
	запах
	
	
	2,0
	

	
	
	
	мутность
	
	
	2,6
	

	
	
	
	цветность
	
	
	20,0
	

	
	
	
	ОМЧ
	
	
	<50 
	

	
	
	
	ОКБ
	
	
	Отсутств.
	

	
	
	
	Колиф..бакт
	
	
	Отсутств.
	


Испытания провел: Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.             Зав.лабораторией                                 Сергеева З.Н.

                                                                                         
