Государственное Казенное Учреждение  «Водоканал-анализ»

(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __  ИЛ-РОС-000335  ____________________________

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  № 211       от  «  05   »   07    2023г.

| Заказчик (наименование, адрес) | с.п. Красносельское, Прохладненского р-на |
| --- | --- |
| Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО) | лаборант Ансокова И.Х. |
| Акт отбора проб(ы) | № 52 |
| НД на отбор проб | Гост 31861-2012; Гост 31942-2012 |
| Описание проб(ы) (тип пробы) | арт.скважина |
| Дата и время отбора проб(ы) | 26.06.2023; время 11-06 |
| Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию | 26.06.2023 ; время: 14-30 |
| Даты начала и окончания выполнения испытаний | 26.06.2023 – 05.07.2023г |
| Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № пробы по акту | № пробы в лаб-рии | Описание точки отбора пробы | Определ. показатель | Ед. измере- ния | Результаты испытаний с харак-ой погреш., Х±Δ | Допустимый норм-в | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Скважина (Башня) | привкус | баллы | 0 | 2,0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  |  |  | запах | баллы | 0 | 2,0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  |  |  | мутность | ЕМФ | 0,48±0,1 | 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  |  |  | цветность | градусы | 4,9±1,5 | 20,0 | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  |  | Водородный показатель (рН) | ед. | 7,8±0,2 | 6-9 |  |
|  |  |  | Перманганатн. окисл-ть | мгО/дм3 | 0,95±0,19 | 5,0 | ГОСТ Р 55684-2013 |
|  |  |  | Аммиак/ аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 | 2,0 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  | Нитраты | мг/дм3 | 1,65±0,33 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  | Нитриты | мг/дм3 | <0,003 | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  | Общая жесткость | мг-экв/дм3 | 5,4±0,8 | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  |  | Сульфаты | мг/дм3 | 168,0±16,8 | 500,0 | ГОСТ 31940-2012 |
|  |  |  | Хлориды | мг/дм3 | 14,9±0,3 | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  |  |  | Железо | мг/дм3 (суммарно) | <0,1 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
|  |  |  | Медь | мг/дм3 (суммарно) | <0,002 | 1,0 | ГОСТ 4388-72 |
|  |  |  | Мышьяк | мг/дм3 (суммарно) | <0,01 | 0,01 | ГОСТ 4152-89 |
|  |  |  | Фториды | мг/дм3 | 0,24±0,02 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
|  |  |  | Общ.минерализац. (сухой остат.) | мг/дм3 | 437,0±8,7 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
|  |  |  | ОМЧ | КОЕ в1мл | 5 КОЕ | ˃50 | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  |  | ОКБ | КОЕ в100мл | Не обнаружено | Отсутс | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  |  | Колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | Не обнаружено | Отсутс | ГОСТ 31955.1-2013 |

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией                                           Сергеева З.Н.